## Données
CALCULATEUR PRIMA
Données de sortie :
[8 empty] | Charges descendantes (toutes zones) = |  |  | +414Pa
| Données Régionnales : | [6 empty] | Charges ascendantes en zone courante = |  |  | -265Pa
[8 empty] | Charges ascendantes en rives = |  |  | -576Pa
| Zone de vent : | Zone 1 | [5 empty] | Charges ascendantes en angle = |  |  | -910Pa
| Coefficient de site : | protégé / normal | [5 empty] | Description d'un rampant :
| Zone de neige : | A1
| Altitude | 200 | m ( ≤900m)
[8 empty] | Zone Haute : | 11 | Horizontaux | 5 | Verticaux | Total = 66 modules sur un rampant, soit 26,4kWc | Il vous faut 4 cartons PRIMA pour réaliser ce projet
| Données du Bâtiment : | [6 empty] | Zone Basse : | 11 | Horizontaux | 1 | Vertical
| Hauteur du bâtiment, H : | 8 | m |  |  |  | 0m | 1,5m | [5 empty] | 18,5m | 20m
| Longueur du faitage, a : | 20 | m |  |  |  |  | Possible avec 2 short rails | Possible avec 2 short rails |  |  |  |  | Possible avec 2 short rails | 7,83m (faitage)
| largeur du bâtiment, b (<a) : | 15 | m
| Pente du toit : | 30 | % | 16.6992 | ° | ( ≤30°)
| Nombre de rampant : | 2 rampants
| Entraxe pannes : | 1.4 | m
| Nb d'appuis du support : | 2 appuis | [13 empty] | 2 | 9 | nb mod
| Hauteur d'onde du bac acier : | 39mm | [13 empty] | 24 | 108 | nb prima
Zone Haute
Données du module installé :
| Longueur : | 1780 | mm
| Largeur : | 1134 | mm
| Poids : | 20 | kg
| Type de pose : | Paysage | [12 empty] | 1,5m | 2 | 9 | nb mod
| Puissance : | 400 | Wc |  |  |  |  | Possible avec 2 short rails | Possible avec 2 short rails |  |  |  |  | Possible avec 2 short rails |  | 4 | 18 | nb prima
| 1 - Système PRIMA fixé sur un profil de couverture en acier à ondes trapézoïdales à partir de 0,75mm, conforme au | [13 empty] | 0m (basse goutte) | Zone Basse
DTU 40.35 et à l'ETN A.22.06706
2 - Procédé photovoltaïque suivant le cahier 3803_V2 (CSTB - Juin 2022)
3 - Limites d'utilisation définies dans la fiche technique PRIMA sous ETN A.22.06706
| 4 - Vérifier la compatibilité entre le mode de pose et les zones de bridage du module par rapport au système PRIMA | [14 empty] | revA -10/04/2024 par BPT
Note on D23: Nombre d'appuis (pannes) sur lesquels reposent les bacs en acier

## Neige (hidden)
NV65 simplifiés
région de neige | Pn0 |  |  | valeur mini Pn0+ΔPn0
A1 | 350 |  | A1 | 0
A2 | 350 |  | A2 | 500
B1 | 450 |  | B1 | 500
B2 | 450 |  | B2 | 700
C1 | 550 |  | C1 | 0
C2 | 550 |  | C2 | 700
D | 800 |  | D | 900
E | 1150 |  | E | 0
Altitude | ΔPn0
200 | 0
Sorties | [6 empty] | Combiné avec
Angle | 16.6992 | ° |  |  | Neige seule |  | Poids propre
Pn0 | 350 | Pa |  | pn | 321.1009 | Pa | 414.2016 | Pa
Pn0+ΔPn0 | 350 | Pa
I1 | 0 | m
Limite BG | 0 | m
Ms | 9.9082 | kg/m²

## Vent (hidden)
NV65 simplifiés |  |  | Ks
Zone de vent | Q10 |  |  | protégé / normal | exposé
Zone 1 | 500 |  | Zone 1 | 1 | Zone 1 | 1.35
Zone 2 | 600 |  | Zone 2 | 1 | Zone 2 | 1.3
Zone 3 | 750 |  | Zone 3 | 1 | Zone 3 | 1.25
Zone 4 | 900 |  | Zone 4 | 1 | Zone 4 | 1.2
|  |  |  | Ci | Ce
Type de procédé | δ |  |  |  | Partie courante | En rive | En angle
OPTIMA (surimposé avec fixation sur les pannes) | 0.92 |  |  | 0 | -0.75 | -1.4 | -2.1
PRIMA (autres) | 1
Sorties:
Q10 | 500 | Pa
Ks | 1
δ | 1 | [5 empty] | Combiné avec |  | limites
Ci | 0 |  |  |  | Vent seul |  | Poids propre |  | rive mini | rive maxi | rampant min | rampant max
Ce Cour | -0.75 |  |  | Pv Courant | -358.4559 | Pa | -265.3552 | Pa | 1.5 | 18.5 | 1.5 | faitage
Ce Rive | -1.4 |  |  | Pv Rive | -669.1176 | Pa | -576.017 | Pa
Ce Angle | -2.1 |  |  | Pv Angle | -1003.6765 | Pa | -910.5758 | Pa
H | 8 | m | [8 empty] | 1 rampant
Ms | 9.9082 | kg/m² | [8 empty] | 2 rampants
angle | 16.6992 | °
lg rampang | 7.8302 | m

## Charges Admissibles (hidden)
Synthèse entre 39 ou 45 selon choix
types de toitures possible (EKLIPS)
nb appuis | 2 appuis | [8 empty] | 39mm
Entraxe pannes | 1.4 | m | Entraxe maxi 2 rail | Status | Entraxe maxi 3 rail | Status |  |  |  | 45mm
Charge descendante | 414.2016 |  | 1.67 | 1 | 1.77 | 1
Charge ascendante courant | -265.3552 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | Possible avec 2 short rails | 1.67 | 1.77
Charge ascendante rive | -576.017 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | Possible avec 2 short rails | 1.67 | 1.77
Charge ascendante angle | -910.5758 |  | 1.8078 | 1 | 1.851 | 1 | Possible avec 2 short rails | 1.67 | 1.77
H onde selec | 39mm
Limite BG neige | 0 | m
Limite BG vent | 1.5 | m
Limite rives | 1.5 | m
Entraxe max requis

## A39 (hidden)
|  | 2 short rails | [6 empty] | 3 short rails
|  | 2 appuis |  | 3 appuis |  | 4 appuis |  |  | 2 appuis |  | 3 appuis |  | 4 appuis
| Charges déscendantes | 450 | 1.67 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 1.77 | 450 | 2 | 450 | 2
|  | 500 | 1.61 | 500 | 2 | 500 | 1.96 |  | 500 | 1.72 | 500 | 2 | 500 | 2
|  | 550 | 1.55 | 550 | 1.97 | 550 | 1.91 |  | 550 | 1.67 | 550 | 2 | 550 | 2
|  | 600 | 1.49 | 600 | 1.94 | 600 | 1.86 |  | 600 | 1.62 | 600 | 2 | 600 | 2
|  | 650 | 1.41 | 650 | 1.91 | 650 | 1.82 |  | 650 | 1.57 | 650 | 2 | 650 | 1.97
|  | 700 | 1.34 | 700 | 1.87 | 700 | 1.78 |  | 700 | 1.53 | 700 | 2 | 700 | 1.94
|  | 750 | 0 | 750 | 1.82 | 750 | 1.74 |  | 750 | 1.485 | 750 | 1.97 | 750 | 1.91
|  | 800 | 0 | 800 | 1.77 | 800 | 1.7 |  | 800 | 1.44 | 800 | 1.94 | 800 | 1.88
|  | 850 | 0 | 850 | 1.71 | 850 | 1.67 |  | 850 | 1.4 | 850 | 1.91 | 850 | 1.86
|  | 900 | 0 | 900 | 1.65 | 900 | 1.64 |  | 900 | 1.37 | 900 | 1.88 | 900 | 1.83
|  | 950 | 0 | 950 | 1.58 | 950 | 1.605 |  | 950 | 1.34 | 950 | 1.845 | 950 | 1.8
|  | 1000 | 0 | 1000 | 1.51 | 1000 | 1.57 |  | 1000 | 1.31 | 1000 | 1.81 | 1000 | 1.77
|  | 1050 | 0 | 1050 | 1.445 | 1050 | 1.54 |  | 1050 | 0 | 1050 | 1.78 | 1050 | 1.74
|  | 1100 | 0 | 1100 | 1.38 | 1100 | 1.51 |  | 1100 | 0 | 1100 | 1.75 | 1100 | 1.71
| Avant | 450 | 1.67 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 1.77 | 450 | 2 | 450 | 2
| Apres | 450 | 1.67 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 1.77 | 450 | 2 | 450 | 2
| Recherche | 414.2016 | 1.67 | 414.2016 | 2 | 414.2016 | 2 |  | 414.2016 | 1.77 | 414.2016 | 2 | 414.2016 | 2
| Charges ascendantes | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2
|  | 600 | 2 | 600 | 1.895 | 600 | 1.975 |  | 600 | 2 | 600 | 2 | 600 | 2
|  | 700 | 2 | 700 | 1.79 | 700 | 1.95 |  | 700 | 2 | 700 | 2 | 700 | 2
|  | 800 | 2 | 800 | 1.61 | 800 | 1.8 |  | 800 | 2 | 800 | 1.82 | 800 | 1.89
|  | 900 | 1.83 | 900 | 1.41 | 900 | 1.62 |  | 900 | 1.87 | 900 | 1.46 | 900 | 1.66
|  | 1000 | 1.62 | 1000 | 0 | 1000 | 1.41 |  | 1000 | 1.69 | 1000 | 0 | 1000 | 1.43
|  | 1100 | 1.46 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 1100 | 1.51 | 1100 | 0 | 1100 | 0
Courant | Avant | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2
| Apres | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2
| Recherche | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2 |  | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2
Rive | Avant | 600 | 2 | 600 | 1.895 | 600 | 1.975 |  | 600 | 2 | 600 | 2 | 600 | 2
| Apres | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2
| Recherche | 576.017 | 2 | 576.017 | 1.9202 | 576.017 | 1.981 |  | 576.017 | 2 | 576.017 | 2 | 576.017 | 2
Angle | Avant | 900 | 1.83 | 900 | 1.41 | 900 | 1.62 |  | 900 | 1.87 | 900 | 1.46 | 900 | 1.66
| Apres | 1000 | 1.62 | 1000 | 0 | 1000 | 1.41 |  | 1000 | 1.69 | 1000 | 0 | 1000 | 1.43
| Recherche | 910.5758 | 1.8078 | 910.5758 | 0 | 910.5758 | 1.5978 |  | 910.5758 | 1.851 | 910.5758 | 0 | 910.5758 | 1.6357
nb appuis | 2 appuis
Entraxe pannes | 1.4 | m | Entraxe maxi 2 rail | Status | Entraxe maxi 3 rail | Status
Charge descendante | 414.2016 |  | 1.67 | 1 | 1.77 | 1
Charge ascendante courant | -265.3552 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.67 | 1.77
Charge ascendante rive | -576.017 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.67 | 1.77
Charge ascendante angle | -910.5758 |  | 1.8078 | 1 | 1.851 | 1 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.67 | 1.77
Limite BG neige | 0 | m
Limite BG vent | 1.5 | m
Limite rives | 1.5 | m
Entraxe max requis

## A45 (hidden)
|  | 2 short rails | [6 empty] | 3 short rails (pas de données en A45)
|  | 2 appuis |  | 3 appuis |  | 4 appuis |  |  | 2 appuis |  | 3 appuis |  | 4 appuis
| Charges déscendantes | 450 | 1.68 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | 500 | 1.6 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  | 550 | 1.495 | 550 | 1.935 | 550 | 2 |  | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0
|  | 600 | 1.39 | 600 | 1.87 | 600 | 2 |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
|  | 650 | 1.31 | 650 | 1.75 | 650 | 1.94 |  | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0
|  | 700 | 0 | 700 | 1.64 | 700 | 1.87 |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0
|  | 750 | 0 | 750 | 1.565 | 750 | 1.785 |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0
|  | 800 | 0 | 800 | 1.49 | 800 | 1.7 |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0
|  | 850 | 0 | 850 | 1.44 | 850 | 1.63 |  | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0
|  | 900 | 0 | 900 | 1.39 | 900 | 1.56 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0
|  | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 1.505 |  | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0
|  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1.45 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 1.38 |  | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0
|  | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1.31 |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0
| Avant | 450 | 1.68 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
| Apres | 450 | 1.68 | 450 | 2 | 450 | 2 |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
| Recherche | 414.2016 | 1.68 | 414.2016 | 2 | 414.2016 | 2 |  | 414.2016 | 0 | 414.2016 | 0 | 414.2016 | 0
| Charges ascendantes | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
|  | 600 | 2 | 600 | 1.97 | 600 | 2 |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
|  | 700 | 2 | 700 | 1.94 | 700 | 2 |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0
|  | 800 | 2 | 800 | 1.58 | 800 | 1.98 |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0
|  | 900 | 1.9 | 900 | 0 | 900 | 1.55 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0
|  | 1000 | 1.58 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  | 1100 | 1.35 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0
Courant | Avant | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
| Apres | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
| Recherche | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2 | 265.3552 | 2 |  | 265.3552 | 0 | 265.3552 | 0 | 265.3552 | 0
Rive | Avant | 600 | 2 | 600 | 1.97 | 600 | 2 |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
| Apres | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
| Recherche | 576.017 | 2 | 576.017 | 1.9772 | 576.017 | 2 |  | 576.017 | 0 | 576.017 | 0 | 576.017 | 0
Angle | Avant | 900 | 1.9 | 900 | 0 | 900 | 1.55 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0
| Apres | 1000 | 1.58 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
| Recherche | 910.5758 | 1.8662 | 910.5758 | 0 | 910.5758 | 0 |  | 910.5758 | 0 | 910.5758 | 0 | 910.5758 | 0
nb appuis | 2 appuis
Entraxe pannes | 1.4 | m | Entraxe maxi 2 rail | Status | Entraxe maxi 3 rail | Status
Charge descendante | 414.2016 |  | 1.68 | 1 | 0 | 0
Charge ascendante courant | -265.3552 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.68 | 0
Charge ascendante rive | -576.017 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.68 | 0
Charge ascendante angle | -910.5758 |  | 1.8662 | 1 | 0 | 0 |  | Possible avec 2 short rails |  |  | 1.68 | 0
Limite BG neige | 0 | m
Limite BG vent | 1.5 | m
Limite rives | 1.5 | m
Entraxe max requis

## IN (hidden)
h | Vent | rug | toit | avec 2 rails | avec 3 rails | 2 rails | 30% pente / 4 appuis / A39
6 | Zone 1 | protégé / normal | courant | 2 | 2 | Hauteur (m) | Implantation | Zone vent 1 |  | Zone vent 2 |  | Zone vent 3 |  | Zone vent 4
6 | Zone 1 | protégé / normal | rive | 1.98 | 2 |  |  | Normal | Exposé | Normal | Exposé | Normal | Exposé | Normal | Exposé
6 | Zone 1 | protégé / normal | angle | 1.69 | 1.75 | 6 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.99 | 1.96
8 | Zone 1 | protégé / normal | courant | 2 | 2 |  | Rives | 1.98 | 1.85 | 1.95 | 1.62 | 1.69 | - | - | -
8 | Zone 1 | protégé / normal | rive | 1.98 | 2 |  | Angles | 1.69 | - | - | - | - | - | - | -
8 | Zone 1 | protégé / normal | angle | 1.6 | 1.63 | 8 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.95
10 | Zone 1 | protégé / normal | courant | 2 | 2 |  | Rives | 1.98 | 1.78 | 1.93 | 1.51 | 1.6 | - | - | -
10 | Zone 1 | protégé / normal | rive | 1.97 | 2 |  | Angles | 1.6 | - | - | - | - | - | - | -
10 | Zone 1 | protégé / normal | angle | 1.5 | 1.53 | 10 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 1.97 | 1.92
15 | Zone 1 | protégé / normal | courant | 2 | 2 |  | Rives | 1.97 | 1.7 | 1.88 | 1.41 | 1.5 | - | - | -
15 | Zone 1 | protégé / normal | rive | 1.95 | 2 |  | Angles | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
15 | Zone 1 | protégé / normal | angle | - | - | 15 | Courante | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.96 | 1.8
20 | Zone 1 | protégé / normal | courant | 2 | 2 |  | Rives | 1.95 | 1.52 | 1.74 | - | - | - | - | -
20 | Zone 1 | protégé / normal | rive | 1.89 | 1.95 |  | Angles | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Zone 1 | protégé / normal | angle | - | - | 20 | Courante | 2 | 1.99 | 2 | 1.97 | 1.98 | 1.88 | 1.93 | 1.67
6 | Zone 1 | exposé | courant | 2 | 2 |  | Rives | 1.89 | - | 1.61 | - | - | - | - | -
6 | Zone 1 | exposé | rive | 1.85 | 1.92 |  | Angles | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Zone 1 | exposé | angle | - | -
8 | Zone 1 | exposé | courant | 2 | 2 | 3 rails | 30% pente / 4 appuis / A39
8 | Zone 1 | exposé | rive | 1.78 | 1.87 | Hauteur (m) | Implantation | Zone vent 1 |  | Zone vent 2 |  | Zone vent 3 |  | Zone vent 4
8 | Zone 1 | exposé | angle | - | - |  |  | Normal | Exposé | Normal | Exposé | Normal | Exposé | Normal | Exposé
10 | Zone 1 | exposé | courant | 2 | 2 | 6 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Zone 1 | exposé | rive | 1.7 | 1.77 |  | Rives | 2 | 1.92 | 2 | 1.66 | 1.75 | - | - | -
10 | Zone 1 | exposé | angle | - | - |  | Angles | 1.75 | - | - | - | - | - | - | -
15 | Zone 1 | exposé | courant | 2 | 2 | 8 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Zone 1 | exposé | rive | 1.52 | 1.55 |  | Rives | 2 | 1.87 | 1.99 | 1.54 | 1.63 | - | - | -
15 | Zone 1 | exposé | angle | - | - |  | Angles | 1.63 | - | - | - | - | - | - | -
20 | Zone 1 | exposé | courant | 1.99 | 2 | 10 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98
20 | Zone 1 | exposé | rive | - | - |  | Rives | 2 | 1.77 | 1.95 | 1.43 | 1.53 | - | - | -
20 | Zone 1 | exposé | angle | - | - |  | Angles | 1.53 | - | - | - | - | - | - | -
6 | Zone 2 | protégé / normal | courant | 2 | 2 | 15 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.89
6 | Zone 2 | protégé / normal | rive | 1.95 | 2 |  | Rives | 2 | 1.55 | 1.82 | - | - | - | - | -
6 | Zone 2 | protégé / normal | angle | - | - |  | Angles | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Zone 2 | protégé / normal | courant | 2 | 2 | 20 | Courante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.95 | 1.99 | 1.73
8 | Zone 2 | protégé / normal | rive | 1.93 | 1.99 |  | Rives | 1.95 | - | 1.65 | - | - | - | - | -
8 | Zone 2 | protégé / normal | angle | - | - |  | Angles | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Zone 2 | protégé / normal | courant | 2 | 2
10 | Zone 2 | protégé / normal | rive | 1.88 | 1.95
10 | Zone 2 | protégé / normal | angle | - | -
15 | Zone 2 | protégé / normal | courant | 2 | 2
15 | Zone 2 | protégé / normal | rive | 1.74 | 1.82
15 | Zone 2 | protégé / normal | angle | - | -
20 | Zone 2 | protégé / normal | courant | 2 | 2
20 | Zone 2 | protégé / normal | rive | 1.61 | 1.65
20 | Zone 2 | protégé / normal | angle | - | -
6 | Zone 2 | exposé | courant | 2 | 2
6 | Zone 2 | exposé | rive | 1.62 | 1.66
6 | Zone 2 | exposé | angle | - | -
8 | Zone 2 | exposé | courant | 2 | 2
8 | Zone 2 | exposé | rive | 1.51 | 1.54
8 | Zone 2 | exposé | angle | - | -
10 | Zone 2 | exposé | courant | 2 | 2
10 | Zone 2 | exposé | rive | 1.41 | 1.43
10 | Zone 2 | exposé | angle | - | -
15 | Zone 2 | exposé | courant | 1.98 | 2
15 | Zone 2 | exposé | rive | - | -
15 | Zone 2 | exposé | angle | - | -
20 | Zone 2 | exposé | courant | 1.97 | 2
20 | Zone 2 | exposé | rive | - | -
20 | Zone 2 | exposé | angle | - | -
6 | Zone 3 | protégé / normal | courant | 2 | 2
6 | Zone 3 | protégé / normal | rive | 1.69 | 1.75
6 | Zone 3 | protégé / normal | angle | - | -
8 | Zone 3 | protégé / normal | courant | 2 | 2
8 | Zone 3 | protégé / normal | rive | 1.6 | 1.63
8 | Zone 3 | protégé / normal | angle | - | -
10 | Zone 3 | protégé / normal | courant | 2 | 2
10 | Zone 3 | protégé / normal | rive | 1.5 | 1.53
10 | Zone 3 | protégé / normal | angle | - | -
15 | Zone 3 | protégé / normal | courant | 1.99 | 2
15 | Zone 3 | protégé / normal | rive | - | -
15 | Zone 3 | protégé / normal | angle | - | -
20 | Zone 3 | protégé / normal | courant | 1.98 | 2
20 | Zone 3 | protégé / normal | rive | - | -
20 | Zone 3 | protégé / normal | angle | - | -
6 | Zone 3 | exposé | courant | 1.98 | 2
6 | Zone 3 | exposé | rive | - | -
6 | Zone 3 | exposé | angle | - | -
8 | Zone 3 | exposé | courant | 1.98 | 2
8 | Zone 3 | exposé | rive | - | -
8 | Zone 3 | exposé | angle | - | -
10 | Zone 3 | exposé | courant | 1.97 | 2
10 | Zone 3 | exposé | rive | - | -
10 | Zone 3 | exposé | angle | - | -
15 | Zone 3 | exposé | courant | 1.95 | 2
15 | Zone 3 | exposé | rive | - | -
15 | Zone 3 | exposé | angle | - | -
20 | Zone 3 | exposé | courant | 1.88 | 1.95
20 | Zone 3 | exposé | rive | - | -
20 | Zone 3 | exposé | angle | - | -
6 | Zone 4 | protégé / normal | courant | 1.99 | 2
6 | Zone 4 | protégé / normal | rive | - | -
6 | Zone 4 | protégé / normal | angle | - | -
8 | Zone 4 | protégé / normal | courant | 1.98 | 2
8 | Zone 4 | protégé / normal | rive | - | -
8 | Zone 4 | protégé / normal | angle | - | -
10 | Zone 4 | protégé / normal | courant | 1.97 | 2
10 | Zone 4 | protégé / normal | rive | - | -
10 | Zone 4 | protégé / normal | angle | - | -
15 | Zone 4 | protégé / normal | courant | 1.96 | 2
15 | Zone 4 | protégé / normal | rive | - | -
15 | Zone 4 | protégé / normal | angle | - | -
20 | Zone 4 | protégé / normal | courant | 1.93 | 1.99
20 | Zone 4 | protégé / normal | rive | - | -
20 | Zone 4 | protégé / normal | angle | - | -
6 | Zone 4 | exposé | courant | 1.96 | 2
6 | Zone 4 | exposé | rive | - | -
6 | Zone 4 | exposé | angle | - | -
8 | Zone 4 | exposé | courant | 1.95 | 2
8 | Zone 4 | exposé | rive | - | -
8 | Zone 4 | exposé | angle | - | -
10 | Zone 4 | exposé | courant | 1.92 | 1.98
10 | Zone 4 | exposé | rive | - | -
10 | Zone 4 | exposé | angle | - | -
15 | Zone 4 | exposé | courant | 1.8 | 1.89
15 | Zone 4 | exposé | rive | - | -
15 | Zone 4 | exposé | angle | - | -
20 | Zone 4 | exposé | courant | 1.67 | 1.73
20 | Zone 4 | exposé | rive | - | -
20 | Zone 4 | exposé | angle | - | -

## DOWN (hidden)
Neige | Alt | pente | avec 2 rails | avec 3 rails | 2 rails | 4 appuis
A1 | 200 | 10 | 2 | 2 | Neige | Altitude | Pente de toiture
A1 | 500 | 10 | 1.74 | 1.91 |  |  | 6° (10%) | 15° (25%) | 30° (60%)
A1 | 900 | 10 | - | - | A1 | 200 | 2 | 2 | 2
A2 | 200 | 10 | 1.86 | 2 |  | 500 | 1.74 | 1.77 | 1.89
A2 | 500 | 10 | 1.74 | 1.91 |  | 900 | - | - | -
A2 | 900 | 10 | - | - | A2 | 200 | 1.86 | 1.89 | 1.99
B1 | 200 | 10 | 1.86 | 2 |  | 500 | 1.74 | 1.77 | 1.89
B1 | 500 | 10 | 1.67 | 1.86 |  | 900 | - | - | -
B1 | 900 | 10 | - | - | B1 | 200 | 1.86 | 1.89 | 1.99
B2 | 200 | 10 | 1.7 | 1.88 |  | 500 | 1.67 | 1.69 | 1.83
B2 | 500 | 10 | 1.67 | 1.86 |  | 900 | - | - | -
B2 | 900 | 10 | - | - | B2 | 200 | 1.7 | 1.73 | 1.86
C1 | 200 | 10 | 1.82 | 1.97 |  | 500 | 1.67 | 1.69 | 1.83
C1 | 500 | 10 | 1.61 | 1.8 |  | 900 | - | - | -
C1 | 900 | 10 | - | - | C1 | 200 | 1.82 | 1.84 | 1.96
C2 | 200 | 10 | 1.7 | 1.88 |  | 500 | 1.61 | 1.64 | 1.77
C2 | 500 | 10 | 1.61 | 1.8 |  | 900 | - | - | -
C2 | 900 | 10 | - | - | C2 | 200 | 1.7 | 1.73 | 1.86
D | 200 | 10 | 1.57 | 1.77 |  | 500 | 1.61 | 1.64 | 1.77
D | 500 | 10 | - | - |  | 900 | - | - | -
D | 900 | 10 | - | - | D | 200 | 1.57 | 1.6 | 1.74
E | 200 | 10 | - | - |  | 500 | - | - | 1.64
E | 500 | 10 | - | - |  | 900 | - | - | -
E | 900 | 10 | - | - | E | 200 | - | - | 1.61
A1 | 200 | 25 | 2 | 2 |  | 500 | - | - | -
A1 | 500 | 25 | 1.77 | 1.93 |  | 900 | - | - | -
A1 | 900 | 25 | - | -
A2 | 200 | 25 | 1.89 | 2 | 3 rails | 4 appuis
A2 | 500 | 25 | 1.77 | 1.93 | Neige | Altitude | Pente de toiture
A2 | 900 | 25 | - | - |  |  | 6° (10%) | 15° (25%) | 30° (60%)
B1 | 200 | 25 | 1.89 | 2 | A1 | 200 | 2 | 2 | 2
B1 | 500 | 25 | 1.69 | 1.87 |  | 500 | 1.91 | 1.93 | 2
B1 | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
B2 | 200 | 25 | 1.73 | 1.9 | A2 | 200 | 2 | 2 | 2
B2 | 500 | 25 | 1.69 | 1.87 |  | 500 | 1.91 | 1.93 | 2
B2 | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
C1 | 200 | 25 | 1.84 | 1.99 | B1 | 200 | 2 | 2 | 2
C1 | 500 | 25 | 1.64 | 1.83 |  | 500 | 1.86 | 1.87 | 1.97
C1 | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
C2 | 200 | 25 | 1.73 | 1.9 | B2 | 200 | 1.88 | 1.9 | 2
C2 | 500 | 25 | 1.64 | 1.83 |  | 500 | 1.86 | 1.87 | 1.97
C2 | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
D | 200 | 25 | 1.6 | 1.8 | C1 | 200 | 1.97 | 1.99 | 2
D | 500 | 25 | - | - |  | 500 | 1.8 | 1.83 | 1.93
D | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
E | 200 | 25 | - | - | C2 | 200 | 1.88 | 1.9 | 2
E | 500 | 25 | - | - |  | 500 | 1.8 | 1.83 | 1.93
E | 900 | 25 | - | - |  | 900 | - | - | -
A1 | 200 | 60 | 2 | 2 | D | 200 | 1.77 | 1.8 | 1.91
A1 | 500 | 60 | 1.89 | 2 |  | 500 | - | - | 1.83
A1 | 900 | 60 | - | - |  | 900 | - | - | -
A2 | 200 | 60 | 1.99 | 2 | E | 200 | - | - | 1.81
A2 | 500 | 60 | 1.89 | 2 |  | 500 | - | - | -
A2 | 900 | 60 | - | - |  | 900 | - | - | -
B1 | 200 | 60 | 1.99 | 2
B1 | 500 | 60 | 1.83 | 1.97
B1 | 900 | 60 | - | -
B2 | 200 | 60 | 1.86 | 2
B2 | 500 | 60 | 1.83 | 1.97
B2 | 900 | 60 | - | -
C1 | 200 | 60 | 1.96 | 2
C1 | 500 | 60 | 1.77 | 1.93
C1 | 900 | 60 | - | -
C2 | 200 | 60 | 1.86 | 2
C2 | 500 | 60 | 1.77 | 1.93
C2 | 900 | 60 | - | -
D | 200 | 60 | 1.74 | 1.91
D | 500 | 60 | 1.64 | 1.83
D | 900 | 60 | - | -
E | 200 | 60 | 1.61 | 1.81
E | 500 | 60 | - | -
E | 900 | 60 | - | -